## Question 1
Given |  |  | Fittings
Quantity | Unit | Value | Type | Specifications | Number | r/D | (L/D)eq | K1 | Ki | Kd
viscosity | cP | 60 | Elbow | 90*, flanged, welded | 18 | 1 | 20 | 800 | 0.091 | 4
| lbm/ft s | 0.04032 | Globe Valves |  | 4 | 1 | 340 | 1500 | 1.7 | 3.6
density | lbm/ft3 | 55
Flow Rate | gal/min | 500 |  |  |  | K values
| ft3/s | 1.114 | Re and f values |  |  | Major Losses |  | 3K |  | Equivalent L/D |  | Crane Method
Mass Flow | lbm/s | 61.2703 | Re | 4030.168 |  | Kpipe | 34.0411 | Kelbow | 9.0387 | Kelbow | 14.7083 | Kelbow | 5.424
P1 (guage) | lbm/ft s2 | 35809.662 | A | 2.1578e+18 |  |  |  | Kglobal | 22.5898 | Kglobal | 55.5647 | Kglobal | 20.4908
P2 (guage) | lbm/ft s2 | 92661.12 | B | 3.1981e+15 |  |  |  | Ksum | 65.6695 | Ksum | 104.314 | Ksum | 59.9559
P1-P2 | lbm/ft s2 | -56851.458 | f | 0.010214
z1-z2 | ft | -60 | fT | 0.0037667 |  | Pump Calculations
Length | ft | 400 |  |  |  | 3K |  |  | Equivalent L/D |  |  | Crane
epsilon | in | 0.0018 |  |  |  | neg ws | ft2/s2 | 4207.6502 | neg ws | ft2/s2 | 4939.4403 | neg ws | ft2/s2 | 4099.4551
e/D |  | 0.00031245 |  |  |  |  | lbf ft/lbm | 130.778 |  | lbf ft/lbm | 153.5227 |  | lbf ft/lbm | 127.4152
Diameter (inside) | in | 5.761 |  |  |  | neg Ws | lbf ft/s | 8012.8083 | neg Ws | lbf ft/s | 9406.3875 | neg Ws | lbf ft/s | 7806.7678
| ft | 0.48008 |  |  |  |  | hp | 14.5687 |  | hp | 17.1025 |  | hp | 14.1941
(nominal) | in | 6 |  |  |  | Pump head | ft | 130.778 | Pump head | ft | 153.5227 | Pump head | ft | 127.4152
| ft | 0.5

## Question 2
Given |  |  | Fittings
Quantity | Units | Value | Type | Specifications | Number | r/D | (L/D)eq | K1 | Ki | Kd
Density | kg/m3 | 1000 | Elbow | 90*, threded, standard | 16 | 1 | 30 | 800 | 0.14 | 4
| lbm/ft3 | 62.4279 | Angle Valve | 90*, fill line size | 1 | 1 | 150 | 1000 | 0.69 | 4
P1-P2 | psi | 90
| lbm/ft s2 | 416975.04
Temp | C | 20 | Fully Turbulent friction factos
| F | 68 | Pipe |  | 124.3042
Viscosity | cP | 0.95 | Elbows |  | 12.0076
| lbm/ft s | 0.0006384 | Angle Valve |  | 3.6988
Length | ft | 250 | Total |  | 140.0106
epsilon | in | 0.006
e/D |  | 0.0072816 | interations |  |  |  | Q
Diameter (inside) | in | 0.824 |  | 1 | 2 | 3 | gal/min
| ft | 0.068667 | Q (ft3/s) | 0.036173 | 0.035499 | 0.035488 | 15.9279
(nominal) | in | 0.75 | Re | 65589.1487 | 64366.5628 | 64346.5651
| ft | 0.0625 | A | 6.5631e+18 | 6.5281e+18 | 6.5276e+18
Area (inside) | ft2 | 0.0037032 | B | 0.00013205 | 0.00017844 | 0.00017933
|  |  | f | 0.0088898 | 0.0088957 | 0.0088958
|  |  | Kpipe | 129.463 | 129.5494 | 129.5508
|  |  | Kelbows | 12.2028 | 12.2065 | 12.2066
|  |  | Kav | 3.714 | 3.7143 | 3.7143
|  |  | Ksum | 145.3798 | 145.4702 | 145.4717